## 修改记录
A0版 | 2020.04.08 | 初始版
A1版 | 2020.06.08 | 删除部分预留寄存器，改为保留；

## 说明
总体规范
默认状态 | 项目 | 采用规约
| 收敛器与后台软件 | SDTP协议
| 收敛器与外接显示屏 | Modbus RTU over Series Port/Modbus TCP/IP
| 收敛器与第三方设备 | Modbus RTU over Series Port / Modbus TCP(UDP)/IP / Modbus RTU TCP(UDP)/IP
MODBUS规约说明
1 工作模式 | 1. 格式
全部采用RTU方式,默认采用方式一。
方式一:
| START | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | STOP
方式二:
| START | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | STOP | STOP
方式三:
| START | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | PAR | STOP
1.2 通讯速率
默认为19200BPS，可设置成2400，4800，9600，..38400，56000，57600。
1.3 数据表示方法说明
所有数值（模拟量）用两个字节表示。小数点数表示如下：
| 类型 | 小数点位数 | 单位
| 电池电压 | 3 | V
| 电池内阻 | 0 | uΩ
| 温度 | 1 | ℃
| 组压 | 1 | V
| 电流 | 1 | A
| SOC | 1 | %
| SOH | 1 | %
| 波特率 | 0 | BPS
| 电压均差/极差值 | 3 | V

## 单体数据
类别 | 内容 | 长度 | 说明
单体电池规格 | 单体电池规格 | 1字节 | 1：1.2V 2: 2V 3: 2.4V 4: 3.2V 5: 3.9V 6: 4.8V 7: 6V 8: 12V
单电池监测模块 | 模块地址 | 1字节 | 单体模块地址，1到245，默认地址为0
电流温度监测模块 | 模块地址 | 1字节 | 电流温度监测模块地址为246
单体电压 | 单体电池电压 | 2字节 | 单体电压值，单位：V 3位小数
单体内阻 | 单体电池内阻 | 2字节 | 单体内阻值，单位：uΩ
电池温度 | 单体电池温度 | 2字节 | 单体温度值，单位：℃ 1位小数
| 外组压 | 2字节 | 组压模块测量电压(有组压模块或GD模块时有效)，单位：V，1位小数
| 充放电电流 | 2字节 | 单位：A，1位小数
| 浮充电流 | 2字节 | 单位：A，3位小数
| 环境温度1 | 2字节 | 单位：℃，1位小数
| 环境温度2 | 2字节 | 单位：℃，1位小数
| 组SOC | 2字节 | 单位：%，1位小数
| 组SOH | 2字节 | 单位：%，1位小数
| 保留 | 2字节
| 保留 | 2字节

## 协议
| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 字节数 | 5 | 1 | 1 | 1 | LENGTH | 1 | 1
| 格式 | START | ADDR | CID | LENGTH | INFO | CHKSUM | END
| 序号 | 符号 | 表示意义 | 备注
| 1 | START | 起始位标志 | START （hex） |  | START对应（hex)为0x53 0x54 0x41 0x52 0x54
| 2 | ADDR | 设备地址描述符 | （hex）
| 3 | CID | 命令编码 | 1字节 （hex）
| 4 | LENGTH | INFO长度 | 1字节 （hex）
| 5 | INFO | 信息 | （hex）
| 6 | CHKSUM | 校验码 | （hex）
| 7 | END | 结束码 | 0x0D （hex）
| 下发命令编码 | 含义 | 上传命令编码 |  |  | 采集主机与采集模块是主从关系，采集主机为主节点，模块为从节点。采集模块收到数据帧头后，紧接着判断其后的地址数据是否为本机设备地址；是，则继续接收完整帧，然后判断校验码；正确，判断命令类型，然后响应。
| 0x01 | 获取采集模块信息 | 0x81 | 上传采集模块信息
| 0x02 | 单电池监测模块内阻测试 | 0x82 | 响应单电池监测模块内阻测试
| 0x03 | 单电池监测模块均衡 | 0x83 | 响应单电池监测模块均衡
| 0x08 | 设置模块地址 | 0x88 | 应答
| 0x76 | 设置校准参数（工厂用） | 0xF6 | 设置校准参数应答
| 0x18 | 自动设置模块地址 | 0xA8 | 响应自动设置模块地址
| 0x0A | 清除电池组单体调试数据
| 0x0F | 连接条电阻测试
| 0x11 | 获取连接条电阻测试电压 | 0x91 | 上传连接条电阻测试电压
| 0x12 | 设置内阻系数 | 0x92 | 响应设置内阻系数
| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 说明
| 字节数 | 5 | 1 | 1 | 1 | LENGTH | 1 | 1
| 格式 | START | ADDR | CID | LENGTH | INFO | CHKSUM | END
消息 | 获取采集模块信息 | START | 模块地址 | 0x01 | 0 | INFO | 地址、长度、命令、 信息域的累加和 | 0x0D
消息响应 | 上传采集模块信息 | START | 模块地址 | 0x81 | INFO | INFO | 地址、长度、命令、 信息域的累加和 | 0x0D | INFO： 应答结果(1个字节，0/1表示正常/异常） 单电池监测模块信息： 1、单体电压值，2字节，单位：V， (3位小数) 2、单体内阻值，2字节，单位：uΩ 3、单体温度值，2字节，单位：℃，(1位小数) 4、电池漏液状态 （1字节） 1表示电池漏液 0表示电池无漏液 5、电池鼓包电压值，（2字节），单位：mV，（1位小数） 电流温度监测模块信息： 1、电池组充放电电流（2个字节） （1位小数） 2、电池组浮充电流（2个字节） （3位小数） 3、电池组外组压（2字节） （2位小数） 4、环境温度1（2字节） （1位小数） 5、环境温度2（2字节） （1位小数）
消息 | 单电池监测模块内阻测试 | START | 模块地址 | 0x02 | 0 | INFO | 地址、长度、命令、 信息域的累加和 | 0x0D
消息响应 | 响应单电池监测模块内阻测试 | START | 模块地址 | 0x82 | （1字节） | INFO | 地址、长度、命令、 信息域的累加和 | 0x0D | INFO： 应答结果(1个字节） 0为内阻测试正常 1为内阻测试电池电压异常 2为内阻测试放电电流异常 3为内阻测试浮充电流异常
消息 | 单电池监测模块均衡 | START | 模块地址 | 0x03 | （1字节） | INFO | 地址、长度、命令、 信息域的累加和 | 0x0D | INFO： 0:表示均衡关 1:表示均衡开
消息响应 | 响应单电池监测模块均衡 | START | 模块地址 | 0x83 | （1字节） | INFO | 地址、长度、命令、 信息域的累加和 | 0x0D | INFO： 1、应答结果(1个字节，0/1表示正常/异常）
消息 | 设置模块地址 | START | 模块地址 | 0x08 | （1字节） | INFO | 地址、长度、命令、 信息域的累加和 | 0x0D | 模块地址（1字节） (PC端有标注电池组编号）
消息响应 | 响应设置模块地址 | START | 模块地址 | 0x88 | （1字节） | INFO | 地址、长度、命令、 信息域的累加和 | 0x0D | INFO： 1、应答结果(1个字节，0/1表示正常/异常）
消息 | 校正电池组数据 | START | 模块地址 | 0x76 | （4字节） | INFO | 地址、长度、命令、 信息域的累加和 | 0x0D | INFO: 1、电池数据类型 （1字节） 1：电池组充放电电流 (单位: A,1位小数） 2: 电池组浮充电流 (单位: mA,无小数） 3: 电池组外组压 (单位: V,1位小数） 4: 单体电池电压 (单位: V,3位小数） 5: 单体电池内阻 6: 单体电池温度 7: 环境温度 8：单体电池内阻系数 9：单体电池自动编号电压 (单位：V， 4位小数) 10：单体电池鼓包电压 (单位: mV, 1位小数） 2、数据高低值 （1字节） 1：高值 2：低值 3、数据值 （2字节）(单体电池自动编号电压为4个字节，4位小数）
消息响应 | 响应校正电池组数据 | START | 模块地址 | 0xF6 | （1字节） | INFO | 地址、长度、命令、 信息域的累加和 | 0x0D | INFO： 1、应答结果(1个字节，0/1表示正常/异常)
消息 | 自动设置模块地址 | START | 模块地址 | 0x18 | （7字节） | INFO | 地址、长度、命令、 信息域的累加和 | 0x0D | INFO： 1、自动编号测试电压 (2字节 单位：V， 1位小数)（地址为1时:主机发送1V) 2、电池规格 （1字节） 3、段电压 （2字节） 4、继电器闭合标志 （1字节） 1：常闭 0：常开 5、开始编号标志 （1字节） 0：无开始编号 1：开始编号 2：编号成功，停止编号
消息响应 | 响应自动设置模块地址 | START | 已设置的模块地址 | 0xA8 | （3字节） | INFO | 地址、长度、命令、 信息域的累加和 | 0x0D | INFO： 1、自动编号测试电压 (2字节 单位：V， 1位小数) 2、电池规格 （1字节） 3、段电压范围内标志 （1字节） 0：在段电压范围内，地址有效 1：不在段电压范围内，地址无效
消息 | 连接条电阻测试 | START | 0x00 | 0x0F | （0字节） | INFO | 地址、长度、命令、 信息域的累加和 | 0x0D | （广播消息）
消息 | 获取连接条电阻测试电压 | START | 模块地址 | 0x11 | （0字节） | INFO | 地址、长度、命令、 信息域的累加和 | 0x0D
消息响应 | 上传连接条电阻测试电压 | START | 模块地址 | 0x91 | （8字节） | INFO | 地址、长度、命令、 信息域的累加和 | 0x0D | INFO： 1、单体电池电压 (4字节 单位：V， 4位小数) 2、自动编号测试电压 (4字节 单位：V， 4位小数)
消息 | 设置内阻系数 | START | 模块地址 | 0x12 | （4字节） | INFO | 地址、长度、命令、 信息域的累加和 | 0x0D | INFO： （地址0x00为广播消息，不用回复） 1、内阻系数 (4字节 浮点数)
消息响应 | 响应设置内阻系数 | START | 模块地址 | 0x92 | （1字节） | INFO | 地址、长度、命令、 信息域的累加和 | 0x0D | INFO： 1、应答结果(1个字节，0/1表示正常/异常）
消息 | 清除电池组单体调试数据 | START | 0x00 | 0x0A | （1字节） | INFO | 地址、长度、命令、 信息域的累加和 | 0x0D | INFO： 0x0F （广播消息）