## 修改记录
A0版 | 2020.04.08 | 初始版

## 说明
总体规范
默认状态 | 项目 | 采用规约
| 收敛器与后台软件 | SDTP协议
| 收敛器与外接显示屏 | Modbus RTU over Series Port/Modbus TCP/IP
| 收敛器与第三方设备 | Modbus RTU over Series Port / Modbus TCP(UDP)/IP / Modbus RTU TCP(UDP)/IP
MODBUS规约说明
1 工作模式 | 1. 格式
全部采用RTU方式,默认采用方式一。
方式一:
| START | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | STOP
方式二:
| START | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | STOP | STOP
方式三:
| START | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | PAR | STOP
1.2 通讯速率
默认为19200BPS，可设置成2400，4800，9600，..38400，56000，57600。
1.3 数据表示方法说明
所有数值（模拟量）用两个字节表示。小数点数表示如下：
| 类型 | 小数点位数 | 单位
| 电池电压 | 3 | V
| 电池内阻 | 0 | uΩ
| 温度 | 1 | ℃
| 组压 | 1 | V
| 电流 | 1 | A
| SOC | 1 | %
| SOH | 1 | %
| 波特率 | 0 | BPS
| 电压均差/极差值 | 3 | V

## 数据
类别 | 内容 | 长度 | 说明
设备型号 | 设备型号 | 1字节 | 1：铅酸电池采集主机 2: 铅酸电池采集主机（带核容功能） 3: 铅酸电池采集主机（带电池鼓包漏液检测功能）
单体电池规格 | 单体电池规格 | 1字节 | 1：1.2V 2: 2V 3: 2.4V 4: 3.2V 5: 3.9V 6: 4.8V 7: 6V 8: 12V
单体电压 | 单体电池电压 | 2字节 | 单体电压值，单位：V 3位小数
单体内阻 | 单体电池内阻 | 2字节 | 单体内阻值，单位：uΩ
电池温度 | 单体电池温度 | 2字节 | 单体温度值，单位：℃ 1位小数
单体内阻变化率 | 单体内阻变化率 | 2字节 | 电池内阻变化率，相对内阻基准值，单位：%，2位小数
组测量 | 组压 | 2字节 | 单压累加值，单位：V，1位小数
| 外组压 | 2字节 | 组压模块测量电压(有组压模块或GD模块时有效)，单位：V，1位小数
| 充放电电流 | 2字节 | 单位：A，1位小数
| 浮充电流 | 2字节 | 单位：A，3位小数
| 环境温度1 | 2字节 | 单位：℃，1位小数
| 环境温度2 | 2字节 | 单位：℃，1位小数
| 最高电压电池号 | 1字节
| 最高电池电压值 | 2字节 | 单位：V 3位小数
| 最低电压电池号 | 1字节
| 最低电池电压值 | 2字节 | 单位：V 3位小数
| 电池平均单体电压 | 2字节 | 单位：V 3位小数
| 电池电压均差值 | 2字节 | 单位：V 3位小数
| 电池电压极差值 | 2字节 | 单位：V 3位小数
| 最高内阻电池号 | 1字节
| 最高电池内阻值 | 2字节 | 单位：uΩ 无小数
| 最低内阻电池号 | 1字节
| 最低电池内阻值 | 2字节 | 单位：uΩ 无小数
| 平均电池内阻值 | 2字节 | 单位：uΩ 无小数
| 最高温度电池号 | 1字节
| 最高电池温度值 | 2字节 | 单位：℃ 1位小数
| 最低温度电池号 | 1字节
| 最低电池温度值 | 2字节 | 单位：℃ 1位小数
| 平均电池温度值 | 2字节 | 单位：℃ 1位小数
| 组SOC | 2字节 | 单位：%，1位小数
| 组SOH | 2字节 | 单位：%，1位小数
| 纹波电压 | 2字节 | 单位：V，3位小数
| 氢气浓度 | 2字节 | 单位：%，1位小数
| 绝缘正电阻 | 2字节 | 单位：KΩ
| 绝缘负电阻 | 2字节 | 单位：KΩ
| 内阻最大变化率电池号 | 2字节
| 内阻最大变化率值 | 2字节 | 单位：%，2位小数
| 保留 | 2字节
| 保留 | 2字节
测量告警内容 | 测量告警内容 | 2字节 | 第1字节 字节高2位（bit7,bit6)表示报警等级 报警等级分为： 1：一般报警 2：异常报警 3：严重报警 字节低6位表示报警状态：0:表示正常/1:表示报警 bit0:为组压高 bit1:为组压低 bit2:为充电电流大 bit3:为放电电流大 bit4:为环境温度高 bit5:为环境温度低 第2字节 0:表示正常/1:表示报警 bit0:为浮充组压高 bit1:为浮充组压低 bit2:为压差过大 bit3:为SOC低 bit4:为SOH低 bit5:为电池热失控 bit6:为氢气浓度过高 bit7:为蓄电池脱离母线
|  | 3字节 | 第1字节表示单体电池地址 第2字节 字节高2位（bit7,bit6)表示报警等级 报警等级分为： 1：一般报警 2：异常报警 3：严重报警 字节低6位表示报警状态：0:表示正常/1:表示报警 bit0:为单体电压高 bit1:为单体电压低 bit2:为单体内阻高 bit3:为单体内阻低 bit4:为单体温度高 bit5:为单体温度低 第3字节 0:表示正常/1:表示报警 bit0:为单体电压不均 bit1:为单体温度不均 bit2:为单体内阻不均 bit3:为浮充电压高 bit4:为浮充电压低 bit5:为电池开路 bit6:为电池接地告警
设备故障类告警内容 | 设备故障类告警内容 | 2字节 | 第1字节表示单体电池地址 第2字节 0:表示正常/1:表示报警 bit0:为内阻测试电池电压异常 bit1:为内阻测试放电电流异常 bit2:为内阻测试浮充电流异常 bit3:为单体电池监测模块通信异常 bit4:为电池温度传感器故障 bit5:为电池漏液故障 bit6:为电池鼓包故障 bit7:为连接条电阻故障
|  | 1字节 | 0:表示正常/1:表示报警 bit0:为热失控模块通信异常 bit1:为电流温度监测模块通信异常 bit2:为组压模块通信异常 bit3:为环境温度传感器1故障 bit4:为环境温度传感器2故障 bit5:为氢气模块通信异常/停电故障 bit6:为氢气传感器故障 bit7:为网络故障

## 组参数
| 类别 | 内容 | 参数号 | 参数值 | 长度 | 说明
电池组参数 | 单压(1级) | 单体电压过充告警值 | 0x01 |  | 2字节 | 单位：V（3位小数）
|  | 单体电压过充告警恢复值 | 0x02 |  | 2字节 | 单位：V（3位小数）
|  | 单体电压过放告警值 | 0x03 |  | 2字节 | 单位：V（3位小数）
|  | 单体电压过放告警恢复值 | 0x04 |  | 2字节 | 单位：V（3位小数）
|  | 单体浮充电压过高告警值 | 0x05 |  | 2字节 | 单位：V（3位小数）
|  | 单体浮充电压过高告警恢复值 | 0x06 |  | 2字节 | 单位：V（3位小数）
|  | 单体浮充电压过低告警值 | 0x07 |  | 2字节 | 单位：V（3位小数）
|  | 单体浮充电压过低告警恢复值 | 0x08 |  | 2字节 | 单位：V（3位小数）
|  | 单体电压不均告警值 | 0x09 |  | 2字节 | 单位：V（3位小数）
|  | 单体电压不均告警恢复值 | 0x10 |  | 2字节 | 单位：V（3位小数）
|  | 单体电压极差值告警值 | 0x11 |  | 2字节 | 单位：V（3位小数）
|  | 单体电压极差值告警恢复值 | 0x12 |  | 2字节 | 单位：V（3位小数）
| 组压（1级） | 总体电压过充告警值 | 0x13 |  | 2字节 | 单位：V（1位小数）
|  | 总体电压过充告警恢复值 | 0x14 |  | 2字节 | 单位：V（1位小数）
|  | 总体电压过放告警值 | 0x15 |  | 2字节 | 单位：V（1位小数）
|  | 总体电压过放告警恢复值 | 0x16 |  | 2字节 | 单位：V（1位小数）
|  | 总体浮充电压过高保护警值 | 0x17 |  | 2字节 | 单位：V（1位小数）
|  | 总体浮充电压过高保护警恢复值 | 0x18 |  | 2字节 | 单位：V（1位小数）
|  | 总体浮充电压过低告警值 | 0x19 |  | 2字节 | 单位：V（1位小数）
|  | 总体浮充电压过低告警恢复值 | 0x20 |  | 2字节 | 单位：V（1位小数）
| 充放电电流(1级) | 充过流告警值 | 0x21 |  | 2字节 | 单位：A（1位小数）
|  | 充过流告警恢复值 | 0x22 |  | 2字节 | 单位：A（1位小数）
|  | 放过流告警值 | 0x23 |  | 2字节 | 单位：A（1位小数）
|  | 放过流告警恢复值 | 0x24 |  | 2字节 | 单位：A（1位小数）
| 环境温度(1级) | 环境高温告警值 | 0x25 |  | 2字节 | 单位：℃（1位小数）
|  | 环境高温告警恢复值 | 0x26 |  | 2字节 | 单位：℃ (1位小数）
|  | 环境低温告警值 | 0x27 |  | 2字节 | 单位：℃（1位小数）
|  | 环境低温告警恢复值 | 0x28 |  | 2字节 | 单位：℃（1位小数）
| 电池温度(1级) | 电池高温告警值 | 0x31 |  | 2字节 | 单位：℃（1位小数）
|  | 电池高温告警恢复值 | 0x32 |  | 2字节 | 单位：℃（1位小数）
|  | 电池低温告警值 | 0x33 |  | 2字节 | 单位：℃（1位小数）
|  | 电池低温告警恢复值 | 0x34 |  | 2字节 | 单位：℃（1位小数）
|  | 电池温度不均告警值 | 0x35 |  | 2字节 | 单位：℃（1位小数）
|  | 电池温度不均告警恢复值 | 0x36 |  | 2字节 | 单位：℃（1位小数）
| 内阻(1级) | 内阻过大告警系数 | 0x37 |  | 2字节 | （2位小数）
|  | 内阻过大告警系数恢复值 | 0x38 |  | 2字节 | （2位小数）
|  | 内阻不均告警系数 | 0x39 |  | 2字节 | （2位小数）
|  | 内阻不均告警恢复系数 | 0x40 |  | 2字节 | （2位小数）
|  | 内阻过小告警系数 | 0x41 |  | 2字节 | （2位小数）
|  | 内阻过小告警恢复系数 | 0x42 |  | 2字节 | （2位小数）
| 氢气（1级） | 连接条告警值 (氢气比例上限告警值) | 0x45 |  | 2字节 | 单位：系数（无小数）
|  | 连接条告警恢复值 (氢气比例上限告警恢复值) | 0x46 |  | 2字节 | 单位：系数（无小数）
| 容量监测功能(1级) | SOC低告警值 | 0x49 |  | 2字节 | 单位：%（1位小数）
|  | SOC低告警恢复值 | 0x50 |  | 2字节 | 单位：%（1位小数）
|  | 鼓包告警值 （SOH低告警值） | 0x51 |  | 2字节 | 单位：mV（1位小数）
|  | 鼓包告警恢复值 （SOH低告警恢复值） | 0x52 |  | 2字节 | 单位：mV（1位小数）
| 内阻基准值 | 内阻基准值 | 0x53 |  | 2字节 | 单位：uΩ 无小数
| 出厂参数 | 恢复出厂参数设置 | 0x54 |  |  | 将参数恢复到出厂设置
| 故障报警屏蔽 | 单体电池开路 | 0x55
|  | 单体通信异常 | 0x56
|  | 电池漏液故障 | 0x57
|  | 电池温度传感器故障 | 0x58
|  | 组压模块通信异常 | 0x59
|  | 环境温度传感器1故障 | 0x5A
|  | 环境温度传感器2故障 | 0x5B
|  | 网络故障 | 0x5C
|  | 停电故障 | 0x5D
|  | 蓄电池脱离母线 | 0x5E

## 状态寄存器
| 类别 | 内容 | 参数号 | 参数值 | 长度 | 说明
系统状态寄存器 |  | 蜂鸣器开启 | 0x70 |  | 1字节 | 参数值： 00H：开蜂鸣 01H：关蜂鸣
|  | 设备复位 | 0x71 |  | 1字节 | 参数值： 0x08系统复位
|  | 年 | 0x72 |  | 2字节 | 参数值：修改时间年
|  | 月 | 0x73 |  | 1字节 | 参数值：修改时间月
|  | 日 | 0x74 |  | 1字节 | 参数值：修改时间日
|  | 时 | 0x75 |  | 1字节 | 参数值：修改时间时
|  | 分 | 0x76 |  | 1字节 | 参数值：修改时间分
|  | 秒 | 0x77 |  | 1字节 | 参数值：修改时间秒
|  | 时钟修改 | 0x78 |  | 7字节 | 参数值：修改全部时间
|  | 手动内阻测试 | 0x79 |  | 1字节 | 参数值： 01H表示电池组1内阻测试 02H表示电池组2内阻测试 03H表示电池组3内阻测试 04H表示电池组4内阻测试 05H表示电池组5内阻测试 06H表示电池组6内阻测试
|  | 均衡单体号 | 0x80 |  | 2字节 | 参数值： 高8位： 1:(高4位bit7,bit6,bit5,bit4) 0:表示均衡关 1:表示均衡开 2:(低4位bit3,bit2,bit1,bit0)表示电池组编号 低8位：单体电池编号
|  | 纵向内阻基准值重设 | 0x81 |  | 2字节 | 将参数值设为内阻基准值
|  | 自动内阻测试 | 0x82 |  | 1字节 | 参数值： 0x08表示第1－6组电池组需自动测试内阻. 0x00表示关闭自动内阻测试功能
|  | 继电器输出 | 0x83 |  | 1字节 | 参数值： 00H：继电器常开 01H：继电器常闭
电池组状态寄存器 |  | 设备工作状态 |  |  | 2字节 | 高8位： 状态值：(bit7,bit6,bit5) 0x01为电压状态 0x02为内阻测试状态 IO状态（bit4) 0：低电平 1：高电平
|  | 电池状态字 |  |  |  | 状态值：(bit3,bit2,bit1,bit0) 0x00：监控 0x01：充电 0x02：停电 0x03：核容 0x04：未连接 0x05：备电 0x06：空闲
|  | 内阻测试状态 |  |  |  | 低8位： 状态值： 0x00表示不在内阻测试 0x01表示通讯故障 0x02表示浮充电流异常 0x04表示放电电流异常 0x06表示正在内阻测试 0x07表示内阻测试正常结束 0x08表示内阻测试异常结束 0x09表示回路电压异常

## 协议
| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 字节数 | 5 | 1 | 1 | 1 | LENGTH | 1 | 1
| 格式 | START | ADDR | CID | LENGTH | INFO | CHKSUM | END
| 序号 | 符号 | 表示意义 | 备注
| 1 | START | 起始位标志 | START （hex） |  | START对应（hex)为0x53 0x54 0x41 0x52 0x54
| 2 | ADDR | 设备地址描述符 | （hex）
| 3 | CID | 命令编码 | （hex）
| 4 | LENGTH | INFO长度 | 1字节 （hex）
| 5 | INFO | 信息 | （hex）
| 6 | CHKSUM | 校验码 | （hex）
| 7 | END | 结束码 | 0x0D （hex）
| 下发命令编码 | 含义 | 上传命令编码 |  |  | 网络服务端与采集主机是主从关系，网络服务端为主节点，采集主机为从节点。采集主机收到数据帧头后，紧接着判断其后的地址数据是否为本机设备ID；是，则继续接收完整帧，然后判断校验码；正确，判断命令类型，然后响应。
|  |  | 0x80 | 心跳包
| 0x01 | 获取单体电池信息 | 0x81 | 上传单体电池信息
| 0x02 | 获取电池组信息 | 0x82 | 上传电池组信息
| 0x03 | 设置电池组参数 | 0x83 | 应答
| 0x04 | 批量设置电池组参数 | 0x84 | 应答
| 0x05 | 设置系统状态 | 0x85 | 应答
| 0x06 | 读取电池组配置信息 | 0x86 | 上传电池组配置信息
| 0x07 | 获取电池组报警状态 | 0x87 | 上传电池组报警状态
| 0x09 | 配置电池组 | 0x89 | 应答
| 0x0A | 屏蔽报警 | 0x8A | 响应屏蔽报警
| 0x0B | 读取电池组参数 | 0x8B | 上传电池组参数
| 0x0D | 获取设备故障类告警状态 | 0x8D | 上传设备故障类告警状态
| 0x0E | 获取设备型号及软件版本号 | 0x8E | 上传设备型号及软件版本号
| 0x75 | 恢复出厂设置 | 0xF5 | 应答
| 0x77 | 系统程序升级OTA | 0xF7 | 响应系统程序升级OTA
| 0x7A | 服务器下发验证码给设备 | 0xFA | 向服务器注册设备
| 0x18 | 自动设置子模块ID | 0xA8 | 响应自动设置子模块ID
| 0x30 | 设置核容模块工作模式 | 0xE0 | 响应设置核容模块工作模式
| 0x31 | 浮充管理配置 | 0xE1 | 响应浮充管理配置
| 0x32 | 内阻测试配置 | 0xE2 | 响应内阻测试配置
| 0x33 | 连接条电阻测试配置 | 0xE3 | 响应连接条电阻测试配置
| 0x34 | 核容测试配置 | 0xE4 | 响应核容测试配置
| 0x35 | 备电时长测试配置 | 0xE5 | 响应备电时长测试配置
| 0x36 | 单个电池内阻测试 | 0xE6 | 响应单个电池内阻测试
| 0x37 | 修改日期时间 | 0xE7 | 响应修改日期时间
| 0x38 | 均衡设置 | 0xE8 | 响应均衡设置
| 0x39 | 获取屏蔽报警参数 | 0xE9 | 响应获取屏蔽报警参数
| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 说明
| 字节数 | 5 | 5 | 1 | 1 | LENGTH | 1 | 1
| 格式 | START | ADDR | CID | LENGTH | INFO | CHKSUM | END
消息 | 设备上传心跳包 | START | 设备ID | 0x80 | （6字节） | NC | 地址、长度、命令、 信息域的累加和 | 0x0D | INFO： 1、6字节MAC地址
消息 | 获取单体电池信息 | START | 设备ID | 0x01 | （2字节） | INFO | 地址、长度、命令、 信息域的累加和 | 0x0D | INFO： 高8位：电池组编号 低8位：单体电池编号
消息响应 | 上传单体电池信息 | START | 设备ID | 0x81 | （21字节） | INFO | 地址、长度、命令、 信息域的累加和 | 0x0D | INFO： 1、电池组编号及应答 （1字节） bit7,bit6,bit5,bit4表示为应答，应答结果(0/1表示正常/异常） bit3,bit2,bit1,bit0表示为电池组编号 2、单体电池编号 （1字节） 3、单体电压值， （2字节），单位：V，3位小数 4、单体内阻值， （2字节），单位：uΩ 5、单体温度值， （2字节），单位：℃，1位小数 6、电池核容值, （2字节，1位小数，单位 AH） 7、电池连接条电阻，（2字节）, 单位：uΩ 无小数 8、电池鼓包电压值，（2字节），单位：mV 1位小数 9、时间（7字节）
消息 | 获取电池组信息 | START | 设备ID | 0x02 | （1字节） | INFO | 地址、长度、命令、 信息域的累加和 | 0x0D | INFO： 电池组编号
消息响应 | 上传电池组信息 | START | 设备ID | 0x82 | （89+N*13字节）只上传N | INFO | 地址、长度、命令、 信息域的累加和 | 0x0D | INFO： 1、 电池组编号设备型号及应答 （1字节） bit7表示为应答，应答结果(0/1表示正常/异常） bit6,bit5,bit4,bit3 表示为设备型号 bit2,bit1,bit0 表示为电池组编号 2、 电池组组压 单位：V（2字节,1位小数） 3、 电池组外组压 单位：V（2字节,1位小数） 4、 电池组充放电电流 单位：A（2个字节,1位小数）5、 电池组浮充电流 单位：A（2个字节,3位小数） 6、 环境温度1 单位：℃，（2字节,1位小数） 7、 环境温度2 单位：℃，（2个字节,1位小数） 8、 最高电压电池号（1字节） 9、 最高电池电压值 单位：V（2字节,3位小数） 10、最低电压电池号（1字节） 11、最低电池电压值 单位：V（2字节,3位小数） 12、电池平均单体电压 单位：V（2字节,3位小数） 13、电池电压均差值单位：V（2字节,3位小数） 14、电池电压极差值 单位：V（2字节,3位小数） 15、最高内阻电池号（1字节） 16、最高电池内阻值 单位：uΩ（2字节） 17、最低内阻电池号（1字节） 18、最低电池内阻值 单位：uΩ（2字节） 19、平均电池内阻值 单位：uΩ（2字节） 20、最高温度电池号（1字节） 21、最高电池温度值 单位：℃（2字节,1位小数） 22、最低温度电池号（1字节） 23、最低电池温度值 单位：℃（2字节,1位小数） 24、平均电池温度值 单位：℃（2字节,1位小数） 25、组SOC（2字节） 单位：%，1位小数 26、组SOH（2字节） 单位：%，1位小数 27、剩余放电时长（2字节） 单位：分钟 28、纹波电压（2字节） 单位：V，3位小数 29、氢气浓度（2字节） 单位：%，1位小数 30、绝缘正电阻（2字节） 单位：KΩ 31、绝缘负电阻（2字节） 单位：KΩ 32、连接条，内阻，电池容量测试标志位（1字节） 33、电池组数据版本（1字节） 34、内阻最大变化率电池号（1字节） 35、内阻最大变化率值（2字节）单位：%，2位小数 36、电池组状态寄存器（2字节） 37、时间（7字节） 38、电池组备电时长 （2字节）单位：分钟 39、电池组核容值（2字节）单位：AH，1位小数 40、放电容量（2字节）单位：AH，1位小数 41、放电时长（2字节）单位：分钟 42、保留 （2字节） 43、保留 （2字节） 44、保留 （2字节） 45、保留 （2字节） 46、保留 （2字节） 47、保留 （2字节） 48、单体电池编号 （1字节） 49、地址1单体电压值（2字节）单位：V，3位小数 50、地址1单体内阻值（2字节）单位：uΩ 51、地址1单体温度值（2字节）单位：℃，1位小数 52、地址1电池核容值 （2字节，1位小数，单位 AH） 53、地址1电池连接条电阻（2字节）, 单位：uΩ 无小数 54、地址1电池鼓包电压值（2字节）, 单位：mV，1位小数 地址N单体数据
消息 | 设置电池组报警参数 | START | 设备ID | 0x03 | （5字节） | INFO | 地址、长度、命令、 信息域的累加和 | 0x0D | INFO： 1、电池组编号 (1字节） 2、参数报警等级 (1字节) 1:一般报警 2:异常报警 3:严重报警 3、参数号 （1字节） 4、参数值 （2字节）
消息响应 | 设置电池组报警参数响应 | START | 设备ID | 0x83 | （3字节） | INFO | 地址、长度、命令、 信息域的累加和 | 0x0D | INFO： 1、 电池组编号及应答 （1字节） bit7,bit6,bit5,bit4表示为应答，应答结果(0/1表示正常/异常） bit3,bit2,bit1,bit0表示为电池组编号 2、参数报警等级 (1字节) 1:一般报警 2:异常报警 3:严重报警 3、参数号 （1字节）
消息 | 批量设置电池组报警参数 | START | 设备ID | 0x04 | （96字节） | INFO | 地址、长度、命令、 信息域的累加和 | 0x0D | INFO： 1、电池组编号 (1字节） 2、参数报警等级 (1字节) 1:一般报警 2:异常报警 3:严重报警 3、电池组参数值（94字节）
消息响应 | 批量设置电池组报警参数 响应 | START | 设备ID | 0x84 | （2字节） | INFO | 地址、长度、命令、 信息域的累加和 | 0x0D | INFO： 1、 电池组编号及应答 （1字节） bit7,bit6,bit5,bit4表示为应答，应答结果(0/1表示正常/异常） bit3,bit2,bit1,bit0表示为电池组编号 2、参数报警等级 (1字节) 1:一般报警 2:异常报警 3:严重报警
消息 | 设置系统状态 | START | 设备ID | 0x05 | （1字节+参数值长度） | INFO | 地址、长度、命令、 信息域的累加和 | 0x0D | INFO： 1、参数号（1字节） 2、参数值
消息响应 | 设置系统状态响应 | START | 设备ID | 0x85 | （2字节） | INFO | 地址、长度、命令、 信息域的累加和 | 0x0D | INFO： 1、参数号（1字节） 2、应答结果(1个字节，0/1表示正常/异常）
消息 | 读取电池组配置信息 | START | 设备ID | 0x06 | （0字节） | NC | 地址、长度、命令、 信息域的累加和 | 0x0D
消息响应 | 上传电池组配置信息 | START | 设备ID | 0x86 | （5*N+1字节） | INFO | 地址、长度、命令、 信息域的累加和 | 0x0D | INFO： 1、 电池组数量N及应答 （1字节） bit7,bit6,bit5,bit4表示为应答，应答结果(0/1表示正常/异常） bit3,bit2,bit1,bit0表示为电池组数量N 2、电池组编号（1字节） 3、规格 （1字节） 4、电池组节数（1字节） 5、电池容量 （2字节）
消息 | 获取电池组报警状态 | START | 设备ID | 0x07 | （1字节） | INFO | 地址、长度、命令、 信息域的累加和 | 0x0D | INFO： 电池组编号
消息响应 | 上传电池组报警状态 | START | 设备ID | 0x87 | （只上传N） | INFO | 地址、长度、命令、 信息域的累加和 | 0x0D | INFO： 1、 电池组编号及应答 （1字节） bit7,bit6,bit5,bit4表示为应答，应答结果(0/1表示正常/异常） bit3,bit2,bit1,bit0表示为电池组编号 2、单体电池报警数量N (1字节）(只上传有报警的单体电池报警状态） 2、电池组报警值（2*3+N*3*3字节，组测量的3种报警等级） 3、时间（7字节） (报警状态在界面显示，要有可屏蔽设置）
消息 | 配置电池组 | START | 设备ID | 0x09 | （5字节） | INFO | 地址、长度、命令、 信息域的累加和 | 0x0D | INFO： 1、电池组编号（1字节） 2、规格 （1字节） 3、电池组节数（1字节） 4、电池容量 （2字节）
消息响应 | 配置电池组响应 | START | 设备ID | 0x89 | （1字节） | INFO | 地址、长度、命令、 信息域的累加和 | 0x0D | INFO： 1、 电池组编号及应答 （1字节） bit7,bit6,bit5,bit4表示为应答，应答结果(0/1表示正常/异常） bit3,bit2,bit1,bit0表示为电池组编号
消息 | 屏蔽报警 | START | 设备ID | 0x0A | （3字节） | INFO | 地址、长度、命令、 信息域的累加和 | 0x0D | INFO： 1、电池组编号 (1字节） 2、参数报警等级及屏蔽报警 (1字节) 高4位为参数报警等级（bit7,bit6,bit5,bit4） 1:一般报警 2:异常报警 3:严重报警 低4位为屏蔽报警状态（bit3,bit2,bit1,bit0） 0：不屏蔽报警 1：屏蔽报警 备注： 0x10: 表示一般报警，不屏蔽报警 0x11: 表示一般报警，屏蔽报警 0x20: 表示异常报警，不屏蔽报警 0x21: 表示异常报警，屏蔽报警 0x30: 表示严重报警，不屏蔽报警 0x31: 表示严重报警，屏蔽报警 3、告警值参数号 （1字节）
消息响应 | 响应屏蔽报警 | START | 设备ID | 0x8A | （3字节） | INFO | 地址、长度、命令、 信息域的累加和 | 0x0D | INFO： 1、 电池组编号及应答 （1字节） bit7,bit6,bit5,bit4表示为应答，应答结果(0/1表示正常/异常） bit3,bit2,bit1,bit0表示为电池组编号 2、参数报警等级及屏蔽报警 (1字节) 高4位为参数报警等级（bit7,bit6,bit5,bit4） 1:一般报警 2:异常报警 3:严重报警 低4位为屏蔽报警状态（bit3,bit2,bit1,bit0） 0：不屏蔽报警 1：屏蔽报警 3、告警值参数号 （1字节）
消息 | 读取电池组报警参数 | START | 设备ID | 0x0B | （2字节） | INFO | 地址、长度、命令、 信息域的累加和 | 0x0D | INFO: 1、电池组编号 (1字节） 2、参数报警等级 (1字节) 1:一般报警 2:异常报警 3:严重报警
消息响应 | 上传电池组报警参数 | START | 设备ID | 0x8B | （96字节） | INFO | 地址、长度、命令、 信息域的累加和 | 0x0D | INFO： 1、 电池组编号及应答 （1字节） bit7,bit6,bit5,bit4表示为应答，应答结果(0/1表示正常/异常） bit3,bit2,bit1,bit0表示为电池组编号 2、参数报警等级 (1字节) 1:一般报警 2:异常报警 3:严重报警 3、电池组参数值（94字节）
消息 | 获取设备故障类告警状态 | START | 设备ID | 0x0D | （1字节） | INFO | 地址、长度、命令、 信息域的累加和 | 0x0D | INFO： 电池组编号
消息响应 | 上传设备故障类告警状态 | START | 设备ID | 0x8D | （只上传N） | INFO | 地址、长度、命令、 信息域的累加和 | 0x0D | INFO： 1、 电池组编号设备型号及应答 （1字节） bit7表示为应答，应答结果(0/1表示正常/异常） bit6,bit5,bit4,bit3 表示为设备型号 bit2,bit1,bit0 表示为电池组编号 2、单体电池报警数量N (1字节）(只上传有报警的单体电池报警状态） 2、电池组报警值（N*2+1字节，设备故障报警） 3、时间（7字节） (报警状态在界面显示，要有可屏蔽设置）
消息 | 获取设备型号及软件版本号 | START | 设备ID | 0x0E | 0 | INFO | 地址、长度、命令、 信息域的累加和 | 0x0D
消息响应 | 上传设备型号及软件版本号 | START | 设备ID | 0x8E | （4字节） | INFO | 地址、长度、命令、 信息域的累加和 | 0x0D | INFO： 1、应答结果(1个字节，0/1表示正常/异常) 2、设备型号（1字节） 3、设备软件版本号（2字节）
消息 | 连接条电阻测试 | START | 设备ID | 0x0F | （1字节） | INFO | 地址、长度、命令、 信息域的累加和 | 0x0D | INFO： 1、电池组编号 （1字节）
消息响应 | 响应连接条电阻测试 | START | 设备ID | 0x8F | （1字节） | INFO | 地址、长度、命令、 信息域的累加和 | 0x0D | INFO： 1、 电池组编号及应答 （1字节） bit7,bit6,bit5,bit4表示为应答，应答结果(0/1表示正常/异常） bit3,bit2,bit1,bit0表示为电池组编号
消息 | 恢复出厂设置 | START | 设备ID | 0x75 | 0 | NC | 地址、长度、命令、 信息域的累加和 | 0x0D | 恢复出厂设置
消息响应 | 恢复出厂设置响应 | START | 设备ID | 0xF5 | （1字节） | INFO | 地址、长度、命令、 信息域的累加和 | 0x0D | INFO： 1、应答结果(1个字节，0/1表示正常/异常)
设备上传消息给服务器 | 向服务器注册设备 | START | 设备ID | 0xFA | （1字节） | INFO | 地址、长度、命令、 信息域的累加和 | 0x0D | INFO： 1、设备型号 (1个字节)
服务器回复设备 | 服务器下发验证码给设备 | START | 设备ID | 0x7A | （3字节） | INFO | 地址、长度、命令、 信息域的累加和 | 0x0D | INFO： 验证码 （3字节）
设备回复服务器 | 设备确认验证码 | START | 设备ID | 0xFA | （4字节） | INFO | 地址、长度、命令、 信息域的累加和 | 0x0D | INFO： 1、应答结果(1个字节) 0：拒绝配置 1：同意配置 2、验证码 （3字节）
消息 | 系统程序升级OTA | START | 设备ID | 0x77 | （最大135字节） | INFO | 地址、长度、命令、 信息域的累加和 | 0x0D | INFO: 1、bin文件总包数 （2字节） 2、包编号： （2字节） 3、状态值(1个字节，0/1表示正常/异常) 4、数据包校验和 （2字节）（数据包128字节的累加和） 5、包数据： （128字节）
消息响应 | 响应系统程序升级OTA | START | 设备ID | 0xF7 | （3字节） | INFO | 地址、长度、命令、 信息域的累加和 | 0x0D | INFO： 1、包编号： （2字节） 2、应答结果(1个字节，0/1表示正常/异常)
消息 | 自动设置子模块ID | START | 设备ID | 0x18 | （1字节） | INFO | 地址、长度、命令、 信息域的累加和 | 0x0D | INFO： 1、电池组编号 （1字节）
消息响应 | 响应自动设置子模块ID | START | 设备ID | 0xA8 | （1字节） | INFO | 地址、长度、命令、 信息域的累加和 | 0x0D | INFO： 1、 电池组编号及应答 （1字节） bit7,bit6,bit5,bit4表示为应答，应答结果(0/1表示正常/异常） bit3,bit2,bit1,bit0表示为电池组编号
消息 | 设置核容模块工作模式 | START | 设备ID | 0x30 | （8字节） | INFO | 地址、长度、命令、 信息域的累加和 | 0x0D | INFO： 1、电池组编号 （1字节） 2、核容模块工作模式： （7字节） 1：备电 （1字节） 1、放电时间 （2字节，单位：分钟） 2、截止电压 （4字节，浮点数，单位：V） 2：核容 （1字节） 1、保留 （2字节） 2、截止电压 （4字节，浮点数，单位：V） 3：充电 （1字节） 1、保留 （2字节） 2、保留 （4字节） 4：空闲 （1字节）（停止备电，核容功能） 1、保留 （2字节） 2、保留 （4字节）
消息响应 | 响应设置核容模块工作模式 | START | 设备ID | 0xE0 | （2字节） | INFO | 地址、长度、命令、 信息域的累加和 | 0x0D | INFO： 1、 电池组编号及应答 （1字节） bit7,bit6,bit5,bit4表示为应答，应答结果(0/1表示正常/异常） bit3,bit2,bit1,bit0表示为电池组编号 2、核容模块工作模式： （1字节）
消息 | 浮充管理配置 | START | 设备ID | 0x31 | （10字节） | INFO | 地址、长度、命令、 信息域的累加和 | 0x0D | INFO： 1、电池组编号 （1字节） 2、浮充开关： （1字节） 0：关闭 1：开启 3、截止电压 （4字节，浮点数，单位 V） 4、恢复电压 （4字节，浮点数，单位 V）
消息响应 | 响应浮充管理配置 | START | 设备ID | 0xE1 | （1字节） | INFO | 地址、长度、命令、 信息域的累加和 | 0x0D | INFO： 1、 电池组编号及应答 （1字节） bit7,bit6,bit5,bit4表示为应答，应答结果(0/1表示正常/异常） bit3,bit2,bit1,bit0表示为电池组编号
消息 | 内阻测试配置 | START | 设备ID | 0x32 | （13字节） | INFO | 地址、长度、命令、 信息域的累加和 | 0x0D | INFO： 1、电池组编号 （1字节） 2、测试开关： （1字节） 0：关闭 1：开启 3、时间 （7字节，年-月-日 时：分：秒） 4、间隔天数 （2字节） 5、测试次数 （2字节）
消息响应 | 响应内阻测试配置 | START | 设备ID | 0xE2 | （1字节） | INFO | 地址、长度、命令、 信息域的累加和 | 0x0D | INFO： 1、 电池组编号及应答 （1字节） bit7,bit6,bit5,bit4表示为应答，应答结果(0/1表示正常/异常） bit3,bit2,bit1,bit0表示为电池组编号
消息 | 连接条电阻测试配置 | START | 设备ID | 0x33 | （13字节） | INFO | 地址、长度、命令、 信息域的累加和 | 0x0D | INFO： 1、电池组编号 （1字节） 2、测试开关： （1字节） 0：关闭 1：开启 3、时间 （7字节，年-月-日 时：分：秒） 4、间隔天数 （2字节） 5、测试次数 （2字节）
消息响应 | 响应连接条电阻测试配置 | START | 设备ID | 0xE3 | （1字节） | INFO | 地址、长度、命令、 信息域的累加和 | 0x0D | INFO： 1、 电池组编号及应答 （1字节） bit7,bit6,bit5,bit4表示为应答，应答结果(0/1表示正常/异常） bit3,bit2,bit1,bit0表示为电池组编号
消息 | 核容测试配置 | START | 设备ID | 0x34 | （17字节） | INFO | 地址、长度、命令、 信息域的累加和 | 0x0D | INFO： 1、电池组编号 （1字节） 2、测试开关： （1字节） 0：关闭 1：开启 3、时间 （7字节，年-月-日 时：分：秒） 4、截止电压 （4字节，浮点数，单位 V） 5、间隔天数 （2字节） 6、测试次数 （2字节）
消息响应 | 响应核容测试配置 | START | 设备ID | 0xE4 | （1字节） | INFO | 地址、长度、命令、 信息域的累加和 | 0x0D | INFO： 1、 电池组编号及应答 （1字节） bit7,bit6,bit5,bit4表示为应答，应答结果(0/1表示正常/异常） bit3,bit2,bit1,bit0表示为电池组编号
消息 | 备电时长测试配置 | START | 设备ID | 0x35 | （19字节） | INFO | 地址、长度、命令、 信息域的累加和 | 0x0D | INFO： 1、电池组编号 （1字节） 2、测试开关： （1字节） 0：关闭 1：开启 3、时间 （7字节，年-月-日 时：分：秒） 4、放电时间 （2字节） 5、截止电压 （4字节，浮点数，单位 V） 6、间隔天数 （2字节） 7、测试次数 （2字节）
消息响应 | 响应备电时长测试配置 | START | 设备ID | 0xE5 | （1字节） | INFO | 地址、长度、命令、 信息域的累加和 | 0x0D | INFO： 1、 电池组编号及应答 （1字节） bit7,bit6,bit5,bit4表示为应答，应答结果(0/1表示正常/异常） bit3,bit2,bit1,bit0表示为电池组编号
消息 | 单个电池内阻测试 | START | 设备ID | 0x36 | （2字节） | INFO | 地址、长度、命令、 信息域的累加和 | 0x0D | INFO： 1、电池组编号 （1字节） 2、单体电池编号 （1字节）
消息响应 | 响应单个电池内阻测试 | START | 设备ID | 0xE6 | （2字节） | INFO | 地址、长度、命令、 信息域的累加和 | 0x0D | INFO： 1、 电池组编号及应答 （1字节） bit7,bit6,bit5,bit4表示为应答，应答结果(0/1表示正常/异常） bit3,bit2,bit1,bit0表示为电池组编号 2、单体电池编号 （1字节）
消息 | 修改日期时间 | START | 设备ID | 0x37 | （8字节） | INFO | 地址、长度、命令、 信息域的累加和 | 0x0D | INFO： 1、设备型号 （1字节） 2、时间 （7字节，年-月-日 时：分：秒）
消息响应 | 响应修改日期时间 | START | 设备ID | 0xE7 | （1字节） | INFO | 地址、长度、命令、 信息域的累加和 | 0x0D | INFO： 1、 设备型号及应答 （1字节） bit7,bit6,bit5,bit4表示为应答，应答结果(0/1表示正常/异常） bit3,bit2,bit1,bit0表示为设备型号
消息 | 均衡设置 | START | 设备ID | 0x38 | （2字节） | INFO | 地址、长度、命令、 信息域的累加和 | 0x0D | INFO：（开关自动均衡，手动均衡应设置为0） 1、手动均衡 （1字节） 1：开均衡 0：关均衡 2、自动均衡 （1字节） 1：开均衡 0：关均衡
消息响应 | 响应均衡设置 | START | 设备ID | 0xE8 | （3字节） | INFO | 地址、长度、命令、 信息域的累加和 | 0x0D | INFO： 1、 电池组编号及应答 （1字节） bit7,bit6,bit5,bit4表示为应答，应答结果(0/1表示正常/异常） bit3,bit2,bit1,bit0表示为电池组编号 2、手动均衡 （1字节） 1：开均衡 0：关均衡 3、自动均衡 （1字节） 1：开均衡 0：关均衡
消息 | 获取屏蔽报警参数 | START | 设备ID | 0x39 | （1字节） | INFO | 地址、长度、命令、 信息域的累加和 | 0x0D | INFO： 1、电池组编号 （1字节）
消息响应 | 响应获取屏蔽报警参数 | START | 设备ID | 0xE9 | （25字节） | INFO | 地址、长度、命令、 信息域的累加和 | 0x0D | 1、 电池组编号及应答 （1字节） bit7,bit6,bit5,bit4表示为应答，应答结果(0/1表示正常/异常） bit3,bit2,bit1,bit0表示为电池组编号 2、屏蔽报警参数 （24字节） 1：一般报警屏蔽参数 （8字节） (1：不屏蔽报警 0：屏蔽报警) 2：异常报警屏蔽参数 （8字节） (1：不屏蔽报警 0：屏蔽报警) 3：严重报警屏蔽参数 （8字节） (1：不屏蔽报警 0：屏蔽报警)
消息 | 设置内阻系数 | START | 设备ID | 0x19 | （4字节） | INFO | 地址、长度、命令、 信息域的累加和 | 0x0D | INFO： 1、电池组编号 （1字节） 2、单体模块地址 （1字节） （地址0x00为广播消息，表示整组单体模块内阻系数设置，不会收到回复信息） 3、内阻系数 （2字节） （3位小数）
消息响应 | 响应设置内阻系数 | START | 设备ID | 0x99 | （2字节） | INFO | 地址、长度、命令、 信息域的累加和 | 0x0D | INFO： 1、 电池组编号及应答 （1字节） bit7,bit6,bit5,bit4表示为应答，应答结果(0/1表示正常/异常） bit3,bit2,bit1,bit0表示为电池组编号 2、 单体模块地址 （1字节）
消息 | 获取自动编号，连接条电阻，内阻测试状态 | START | 设备ID | 0x3B | 1字节 | INFO | 地址、长度、命令、 信息域的累加和 | 0x0D | INFO： 1、 电池组编号 （1字节）
消息响应 | 响应获取自动编号，连接条电阻，内阻测试状态 | START | 设备ID | 0xEB | 4字节 | INFO | 地址、长度、命令、 信息域的累加和 | 0x0D | INFO： 1、 电池组编号及应答 （1字节） bit7,bit6,bit5,bit4表示为应答，应答结果(0/1表示正常/异常） bit3,bit2,bit1,bit0表示为电池组编号 2、 模式 （1字节） 0： 无测试 1： 自动编号 6： 内阻测试 10：连接条电阻测试 3、 状态 （1字节） 1：开始 0：停止 4、 地址 （1字节）
消息 | 解除告警 | START | 设备ID | 0x3C | 2字节 | INFO | 地址、长度、命令、 信息域的累加和 | 0x0D | INFO： 1、 电池组编号 （1字节） 2、 告警类型 （1字节） 1：连接条告警
消息响应 | 响应解除告警 | START | 设备ID | 0xEC | 2字节 | INFO | 地址、长度、命令、 信息域的累加和 | 0x0D | INFO： 1、 电池组编号及应答 （1字节） bit7,bit6,bit5,bit4表示为应答，应答结果(0/1表示正常/异常） bit3,bit2,bit1,bit0表示为电池组编号 2、 告警类型 （1字节） 1：连接条告警