## 寄存器地址
MODBUS协议说明
1. 工作模式
1.1 格式
采用Modbus RTU，Modbus TCP/IP
1.2 通讯速率
默认为115200BPS。
1.3 数据表示方法说明
所有数值（模拟量）用两个字节表示。小数点数表示如下：
| 类型 |  | 小数点位数 |  | 单位
| 电池电压 |  | 3 |  | V
| 电池内阻 |  | 0 |  | uΩ
| 温度 |  | 1 |  | ℃
| 组压 |  | 1 |  | V
| 电流 |  | 1 |  | A
| SOC |  | 1 |  | %
| SOH |  | 1 |  | %
| 波特率 |  | 0 |  | BPS
| 电压均差/极差值 |  | 3 |  | V
2.命令格式
2.1 功能码： 03
数据起始地址：400001
数据长度：不大于125
说明：读取模拟量。读取的是16位整数或者无符号整数
示例：
| Modbus RTU请求 |  | Modbus RTU响应
| 从机地址 | 11 | 从机地址 |  |  | 11
| 功能码 | 3 | 功能码 |  |  | 3
| 开始地址高字节 | 0 | 字节数 |  |  | 6
| 开始地址低字位 | 6B | 数据高字节（寄存器地址40108） |  |  | 2
| 寄存器数高字节 | 0 | 数据低字节（寄存器地址40108） |  |  | 2B
| 寄存器数低字节 | 3 | 数据高字节（寄存器地址40109） |  |  | 2
| CRC低字节 | — | 数据低字节（寄存器地址40109） |  |  | 2B
| CRC高字节 | — | 数据高字节（寄存器地址40110） |  |  | 2
|  |  | 数据低字节（寄存器地址40110） |  |  | 2B
|  |  | CRC低字节 |  |  | —
|  |  | CRC高字节 |  |  | —
| Modbus TCP请求 |  | Modbus TCP响应
| 业务识别符高字节 | 0 | 业务识别符高字节 |  |  | 0
| 业务识别符低字节 | A0 | 业务识别符低字节 |  |  | A0
| 协议识别符高字节 | 0 | 协议识别符高字节 |  |  | 0
| 协议识别符低字节 | 0 | 协议识别符低字节 |  |  | 0
| 长度高字节 | 0 | 长度高字节 |  |  | 0
| 长度低字节 | 6 | 长度低字节 |  |  | 9
| 单元识别符 | 11 | 单元识别符 |  |  | 11
| 功能码 | 3 | 功能码 |  |  | 3
| 起始地址高字节 | 0 | 字节个数 |  |  | 6
| 起始地址低字节 | 6B | 数据高字节（寄存器地址40108） |  |  | 2
| 寄存器数量高字节 | 0 | 数据低字节（寄存器地址40108） |  |  | 2B
| 寄存器数量低字节 | 3 | 数据高字节（寄存器地址40109） |  |  | 2
|  |  | 数据低字节（寄存器地址40109） |  |  | 2B
|  |  | 数据高字节（寄存器地址40110） |  |  | 2
|  |  | 数据低字节（寄存器地址40110） |  |  | 2B
注意：MODBUS请求中寄存器地址需加1后等于MODBUS响应中的寄存器地址。
2.2 功能码： 0x06
数据起始地址：400001
说明：设置单个参数。
举例：
| Modbus RTU请求 |  | Modbus RTU响应
| 从机地址 | 11 | 从机地址 |  |  | 11
| 功能码 | 6 | 功能码 |  |  | 6
| 开始地址高字节 | 0 | 寄存器地址高字节数 |  |  | 0
| 开始地址低字位 | 1 | 寄存器地址低字节数 |  |  | 1
| 寄存器数高字节 | 0 | 寄存器数高字节 |  |  | 0
| 寄存器数低字节 | 3 | 寄存器数低字节 |  |  | 3
| CRC低字节 | — | CRC低字节 |  |  | —
| CRC高字节 | — | CRC高字节 |  |  | —
| Modbus TCP请求 |  | Modbus TCP响应
| 业务识别符高字节 | 0 | 业务识别符高字节 |  |  | 0
| 业务识别符低字节 | A1 | 业务识别符低字节 |  |  | A1
| 协议识别符高字节 | 0 | 协议识别符高字节 |  |  | 0
| 协议识别符低字节 | 0 | 协议识别符低字节 |  |  | 0
| 长度高字节 | 0 | 长度高字节 |  |  | 0
| 长度低字节 | 6 | 长度低字节 |  |  | 6
| 单元识别符 | 11 | 单元识别符 |  |  | 11
| 功能码 | 6 | 功能码 |  |  | 6
| 起始地址高字节 | 0 | 起始地址高字节 |  |  | 0
| 起始地址低字节 | 1 | 起始地址低字节 |  |  | 1
| 寄存器数量高字节 | 0 | 寄存器数量高字节 |  |  | 0
| 寄存器数量低字节 | 3 | 寄存器数量低字节 |  |  | 3
注意：每次只能设置一个参数。
2.3 功能码：0x10
数据起始地址：400001
数据长度：不大于125
说明：设置多个参数。（对一个功能模块起始地址，结束地址进行设置）
举例：
| Modbus RTU请求 |  | Modbus RTU响应
| 从机地址 | 11 | 从机地址 |  |  | 11
| 功能码 | 10 | 功能码 |  |  | 10
| 寄存器开始地址高字节 | 0 | 寄存器开始高字节 |  |  | 0
| 寄存器开始地址低字位 | 1 | 寄存器开始低字节 |  |  | 1
| 寄存器数高字节 | 0 | 寄存器数高字节 |  |  | 0
| 寄存器数低字节 | 2 | 寄存器数低字节 |  |  | 2
| 字节数 | 4 | CRC低字节 |  |  | —
| 数据高字节 | 0 | CRC高字节 |  |  | —
| 数据低字节 | 0A
| 数据高字节 | 1
| 数据低字节 | 2
| CRC低字节 | —
| CRC高字节 | —
| Modbus TCP请求 |  | Modbus TCP响应
| 业务识别符高字节 | 0 | 业务识别符高字节 |  |  | 0
| 业务识别符低字节 | A2 | 业务识别符低字节 |  |  | A2
| 协议识别符高字节 | 0 | 协议识别符高字节 |  |  | 0
| 协议识别符低字节 | 0 | 协议识别符低字节 |  |  | 0
| 长度高字节 | 0 | 长度高字节 |  |  | 0
| 长度低字节 | B | 长度低字节 |  |  | 6
| 单元识别符 | 11 | 单元识别符 |  |  | 11
| 功能码 | 10 | 功能码 |  |  | 10
| 起始地址高字节 | 0 | 起始地址高字节 |  |  | 0
| 起始地址低字节 | 1 | 起始地址低字节 |  |  | 1
| 寄存器数量高字节 | 0 | 寄存器数量高字节 |  |  | 0
| 寄存器数量低字节 | 2 | 寄存器数量低字节 |  |  | 2
| 字节数 | 4
| 数据高字节 | 0
| 数据低字节 | 0A
| 数据高字节 | 1
| 数据低字节 | 2
注意：每次可设置多个参数。
2.4 功能码：0x8X
说明：当从机接受到命令后有异常时将产生异常返回，功能码由原功能码加80H。
异常代码说明：
| 01：无效功能码 |  | 05：收到命令
| 02：无效数据地址 |  | 06：从机忙
| 03：无效数据 |  | 0E：不支持的数据地址
| 04：从机设备故障 |  | 0F：不支持的数据长度
举例：
| MODBUS RTU请求 |  | MODBUSRTU 响应
| 从机地址 | 11 | 从机地址 |  |  | 11
| 功能码 | 6 | 功能码 |  |  | 86
| 寄存器开始地址高字节 | 0 | 异常代码 |  |  | 2
| 寄存器开始地址低字位 | 1 | CRC低字节 |  |  | —
| 寄存器数高字节 | 0 | CRC高字节 |  |  | —
| 寄存器数低字节 | 2
| 字节数 | 4
| 数据高字节 | 0
| 数据低字节 | 0A
| 数据高字节 | 1
| 数据低字节 | 2
| CRC低字节 | —
| CRC高字节 | —
3 从机地址说明
地址高四位表示控制单元地址，低四位表示电池组号。
例如，0x13表示访问地址为1的控制单元的第3组蓄电池组数据。
默认地址：电池组1为0x11，电池组2为0x12，电池组3为0x13，电池组4为0x14
4 寄存器地址说明
类别 |  | 内容 | 参考号 | 数据地址 | 说明
单体电压数据 2 4 8 | 单体电压更新时间 | 电压更新时间：年/月 | 410001 | 2710H | 单体电压更新时间
|  | 日/时 | 410002 | 2711H
|  | 分/秒 | 410003 | 2712H
| 单体电压 | 单体电压1# | 410004 | 2713H | 单体电压值，单位：V，3位小数
|  | 单体电压2# | 410005 | 2714H
|  | 单体电压3# | 410006 | 2715H
| 245 | …… | ……
|  | 单体电压245# | 410248 | 2807H
单体内阻数据 2 4 8 | 单体内阻更新时间 | 内阻更新时间：年/月 | 410249 | 2808H | 单体内阻更新时间
|  | 日/时 | 410250 | 2809H
|  | 分/秒 | 410251 | 280AH
| 单体内阻 | 单体内阻1# | 410252 | 280BH | 单体内阻值，单位：uΩ
|  | 单体内阻2# | 410253 | 280CH
|  | 单体内阻3# | 410254 | 280DH
| 245 | …… | ……
|  | 单体内阻245# | 410496 | 28FFH
单体温度数据 2 4 8 | 电池温度更新时间 | 电池温度更新时间：年/月 | 410497 | 2900H | 电池温度更新时间
|  | 日/时 | 410498 | 2901H
|  | 分/秒 | 410499 | 2902H
| 电池温度 | 电池温度1# | 410500 | 2903H | 单体温度值
|  | 电池温度2# | 410501 | 2904H | 单位：℃，1位小数，偏置50℃
|  | 电池温度3# | 410502 | 2905H
| 245 | …… | ……
|  | 电池温度245# | 410744 | 29F7H
单体鼓包数据 2 4 8 | 电池鼓包更新时间 | 电池鼓包更新时间：年/月 | 410745 | 29F8H | 电池鼓包更新时间
|  | 日/时 | 410746 | 29F9H
|  | 分/秒 | 410747 | 29FAH
| 电池鼓包 | 电池鼓包1# | 410748 | 29FBH | 单体鼓包值
| 245 | 电池鼓包2# | 410749 | 29FCH | 单位mV，1位小数
|  | 电池鼓包3# | 410750 | 29FDH
|  | …… | ……
|  | 电池鼓包245# | 410992 | 2AEFH
单体报警故障 7 3 5 | 电池报警状态1 | 电池报警状态1-1# | 410993 | 2AF0H | 每位表示一种状态，为0表示正常，为1表示告警。从B0开始依次表示为单体电压高(0)、单体电压低(1)、单体电压报警等级(2-3)、单体内阻高(4)、单体内阻低(5)、单体内阻报警等级(6-7)、单体温度高(8)、单体温度低(9)、单体温度报警等级(10-11)、保留(12)、保留(13)、保留(14)、保留(15)
| 245 | 电池报警状态1-2# | 410994 | 2AF1H
|  | 电池报警状态1-3# | 410995 | 2AF2H
|  | …… | ……
|  | 电池报警状态1-245# | 411237 | 2BE4H
| 电池报警状态2 | 电池报警状态2-1# | 411238 | 2BE5H | 每位表示一种状态，为0表示正常，为1表示告警。从B0开始依次表示为单体电压不均(0)、单体电压不均报警等级(1-2)、单体温度不均(3)、单体温度不均报警等级(4-5)、单体内阻不均(6)、单体内阻不均报警等级(7-8)、浮充电压高(9)、浮充电压低(10)、浮充电压报警等级(11-12)、 电池开路(13)、电池接地告警(14)、保留(15)
| 245 | 电池报警状态2-2# | 411239 | 2BE6H
|  | 电池报警状态2-3# | 411240 | 2BE7H
|  | …… | ……
|  | 电池报警状态2-245# | 411482 | 2CD9H
| 设备运行/故障状态 | 设备运行状态1# | 411483 | 2CDAH | 每位表示一种状态，为0表示正常，为1表示有报警故障。从B0开始依次表示为内阻测试电池电压异常(0)、内阻测试放电电流异常(1)、内阻测试浮充电流异常(2)、电池监测模块通信异常(3)、电池温度传感器故障(4)、 电池漏液故障(5)、电池鼓包故障(6)、连接条电阻故障(7)、 保留(8)、保留(9)、保留(10)、保留(11)、保留(12)、保留(13)、保留(14)、保留(15)
| 245 | 设备运行状态2# | 411484 | 2CDBH
|  | 设备运行状态3# | 411485 | 2CDCH
|  | …… | ……
|  | 设备运行状态245# | 411727 | 2DCEH
组 测 量 数 据 | 组测量量 | 组压 | 411728 | 2DCFH | 单体电压累加值，单位：V，1位小数
|  | 外组压 | 411729 | 2DD0H | 组压模块测量电压(有组压模块时有效)，单位：V，1位小数
| 39 | 充放电电流 | 411730 | 2DD1H | 单位：A，1位小数，偏置3000A
|  | 浮充电流 | 411731 | 2DD2H | 单位：A，3位小数，偏置10A
|  | 环境温度1 | 411732 | 2DD3H | 单位：℃，1位小数，偏置50℃
|  | 环境温度2 | 411733 | 2DD4H | 单位：℃，1位小数，偏置50℃
|  | 最高电压电池号 | 411734 | 2DD5H
|  | 最高电池电压值 | 411735 | 2DD6H
|  | 最低电压电池号 | 411736 | 2DD7H
|  | 最低电池电压值 | 411737 | 2DD8H
|  | 电池平均单体电压 | 411738 | 2DD9H
|  | 电池电压均差值 | 411739 | 2DDAH
|  | 电池电压极差值 | 411740 | 2DDBH
|  | 最高内阻电池号 | 411741 | 2DDCH
|  | 最高电池内阻值 | 411742 | 2DDDH
|  | 最低内阻电池号 | 411743 | 2DDEH
|  | 最低电池内阻值 | 411744 | 2DDFH
|  | 平均电池内阻值 | 411745 | 2DE0H
|  | 最高温度电池号 | 411746 | 2DE1H
|  | 最高电池温度值 | 411747 | 2DE2H
|  | 最低温度电池号 | 411748 | 2DE3H
|  | 最低电池温度值 | 411749 | 2DE4H
|  | 平均电池温度值 | 411750 | 2DE5H
|  | 组SOC | 411751 | 2DE6H | 单位：%，1位小数
|  | 组SOH | 411752 | 2DE7H | 单位：%，1位小数
|  | 剩余放电时长 | 411753 | 2DE8H | 单位：分钟
|  | 保留 | 411754 | 2DE9H
|  | 保留 | 411755 | 2DEAH
|  | 保留 | 411756 | 2DEBH
|  | 保留 | 411757 | 2DECH
|  | 核容测试标志 | 411758 | 2DEDH
|  | 保留 | 411759 | 2DEEH
|  | 保留 | 411760 | 2DEFH
|  | 保留 | 411761 | 2DF0H
|  | 电池组状态寄存器 | 411762 | 2DF1H
|  | 电池组备电时长 | 411763 | 2DF2H | 单位: 分钟
|  | 电池组核容值 | 411764 | 2DF3H | 单位: AH，1位小数
|  | 电池组放电时长 | 411765 | 2DF4H | 单位: 分钟
|  | 电池组放电容量 | 411766 | 2DF5H | 单位: AH，1位小数
|  | 保留 | 411767 | 2DF6H
|  | 保留 | 411768 | 2DF7H
|  | 保留 | 411769 | 2DF8H
|  | 保留 | 411770 | 2DF9H
|  | 保留 | 411771 | 2DFAH
|  | 保留 | 411772 | 2DFBH
|  | 保留 | 411773 | 2DFCH
|  | 保留 | 411774 | 2DFDH
|  | 保留 | 411775 | 2DFEH
|  | 保留 | 411776 | 2DFFH
|  | 保留 | 411777 | 2E00H
|  | 保留 | 411778 | 2E01H
|  | 保留 | 411769 | 2DF8H
|  | … | … | …
|  | 电池组总告警标志 | 412580 | 3123H | 为1表示整组有告警 为0表示整组无告警
保留 245 | 保留 | 保留1# | 412581 | 3124H
|  | 保留2# | 412582 | 3125H
|  | 保留3# | 412583 | 3126H
| 245 | …… | ……
|  | 保留245# | 412825 | 3218H
保留 245 | 保留 | 保留1# | 412826 | 3219H
|  | 保留2# | 412827 | 321AH
|  | 保留3# | 412828 | 321BH
| 245 | …… | ……
|  | 保留245# | 413070 | 330DH
单体核容数据 2 4 5 | 单体核容值 | 单体核容值1# | 413071 | 330EH | 单体核容值
|  | 单体核容值2# | 413072 | 330FH | 单位：AH，1位小数
|  | 单体核容值3# | 413073 | 3310H
| 245 | …… | ……
|  | 单体核容值245# | 413315 | 3402H
单体连接条电阻数据 2 4 5 | 单体连接条电阻 | 单体连接条电阻值1# | 413316 | 3403H | 单体连接条电阻值
|  | 单体连接条电阻值2# | 413317 | 3404H | 单位：uΩ 无小数
|  | 单体连接条电阻值3# | 413318 | 3405H
| 245 | …… | ……
|  | 单体连接条电阻值245# | 413560 | 34F7H
组告警状态 |  | 测量告警内容 | 413561 | 34F8H | 每位表示一种告警，为1表示定义为此等级告警，为0反之。从B0开始依次表示为 组压高(0)、组压低(1)、 组压报警等级(2-3)、充电电流大(4)、放电电流大(5)、组电流报警等级(6-7)、环境温度高(8)、 环境温度低(9)、 环境温度报警等级(10-11)、保留(12)、 保留(13)、保留(14)、保留(15)
|  |  | 413562 | 34F9H | 每位表示一种告警，为1表示定义为此等级告警，为0反之。从B0开始依次表示为 浮充组压高(0)、 浮充组压低(1)、浮充组压报警等级(2-3)、压差过大(4)、SOC低(5)、SOH低(6)、电池热失控(7)、氢气浓度过高(8)、蓄电池脱离母线(9)、绝缘电阻过低(10)、纹波过大(11)、保留(12)、保留(13)、保留(14)、保留(15)
|  | 设备故障类告警内容 | 413563 | 34FAH | 每位表示一种告警，为1表示定义为此等级告警，为0反之。从B0开始依次表示为 热失控模块通信异常(0)、 电流温度监测模块通信异常(1)、组压模块通信异常(2)、环境温度传感器1故障(3)、环境温度传感器2故障(4)、 停电故障(5)、氢气传感器故障(6)、网络故障(7)、氢气模块通信异常(8)、保留(9)、绝缘模块通信异常(10)、绝缘模块继电器故障(11)、保留(12)、保留(13)、保留(14)、保留(15)
|  |  | 413564 | 34FBH | 保留(0)、保留(1)、保留(2)、保留(3)、保留(4)、保留(5)、保留(6)、保留(7)、保留(8)、保留(9)、保留(10)、保留(11)、保留(12)、 保留(13)、 保留(14)、 保留(15)
系统状态寄存器 |  | 蜂鸣器设置 | 404901 | 1324H | 0x0000：开蜂鸣 0x0001：关蜂鸣
|  | 恢复出厂设置 | 404902 | 1325H | 高字节默认为00H,将其修改为F0H，恢复出厂设置；低字节保留
|  | 设备复位标志 | 404903 | 1326H | 修改此位为0x0008时系统将复位
|  | 年/月 | 404904 | 1327H | 新修改时间
|  | 日/时 | 404905 | 1328H | 新修改时间
|  | 分/秒 | 404906 | 1329H | 新修改时间
|  | 时钟修改标志 | 404907 | 132AH | 修改此位为0xf0f0并将时间写入到对应的地址,系统将修改时钟
|  | 自动测试内阻标志 | 404908 | 132BH | 0x0008表示第1－4组电池组自动测试内阻.
组状态寄存器 |  | 设备工作状态 | 404909 | 132CH | 0x0001为电压状态 0x0002为内阻测试状态
|  | IO状态 | 404910 | 132DH | IO状态： 0：低电平 1：高电平 bit0: IO1状态 bit1: IO2状态 bit2: IO3状态 bit3: IO4状态 bit4~bit5:保留
|  | 继电器状态 | 404911 | 132EH | 继电器状态： 0：继电器常开 1：继电器常闭 bit0: 继电器1状态 bit1: 继电器2状态 bit2: 继电器3状态 bit3: 继电器4状态 bit4~bit5:保留
|  | 内阻测试状态 | 404912 | 132FH | 状态值： 0x0000表示不在内阻测试 0x0001表示通讯故障 0x0002表示浮充电流异常 0x0004表示放电电流异常 0x0006表示正在内阻测试 0x0007表示内阻测试正常结束 0x0008表示内阻测试异常结束 0x0009表示回路电压异常
|  | 手动内阻测试开启标志 | 404913 | 1330H | 修改此位为0xf0f0时当前组将进行内阻测试，当前电池组测试结束后才能开始测试其他电池组
|  | 自动均衡功能启动 | 404914 | 1331H | 修改此位为0xf0f0时启动自动均衡功能，修改此位为0x0000时关闭自动均衡功能
|  | 手动单体电池均衡 | 404915 | 1332H | 高8位： 0:表示均衡关 1:表示均衡开 低8位：单体电池编号
|  | 纵向内阻基准值重设标志 | 404916 | 1333H | 修改此位为0xf0f0时，将当前内阻值设为基准值
电池组电池状态 | 电池状态 | 电池状态 | 404917 | 1334H | 0x0000：监控 0x0001：充电 0x0002：停电 0x0003：核容 0x0004：未连接 0x0005：备电 0x0006：空闲
电池组配置 | 电池组配置 | 电池组编号 | 404918 | 1335H
|  | 电池规格 | 404919 | 1336H | 1：1.2V， 2: 2V， 3: 2.4V， 4: 3.2V 5: 3.9V， 6: 4.8V， 7: 6V 8: 12V
|  | 电池数量 | 404920 | 1337H
|  | 电池容量 | 404921 | 1338H | 单位：AH
内阻测试配置 | 内阻测试配置 | 测试开关 | 404922 | 1339H | 0：关闭， 1：开启
|  | 年/月 | 404923 | 133AH
|  | 日/时 | 404924 | 133BH
|  | 分/秒 | 404925 | 133CH
|  | 间隔天数 | 404926 | 133DH
|  | 测试次数 | 404927 | 133EH
连接条电阻测试配置 | 连接条电阻测试配置 | 测试开关 | 404928 | 133FH | 0：关闭， 1：开启
|  | 年/月 | 404929 | 1340H
|  | 日/时 | 404930 | 1341H
|  | 分/秒 | 404931 | 1342H
|  | 间隔天数 | 404932 | 1343H
|  | 测试次数 | 404933 | 1344H
备电时长测试配置 | 备电时长测试配置 | 测试开关 | 404934 | 1345H | 0：关闭， 1：开启
|  | 年/月 | 404935 | 1346H
|  | 日/时 | 404936 | 1347H
|  | 分/秒 | 404937 | 1348H
|  | 放电时间 | 404938 | 1349H | 单位：分钟
|  | 截止电压 | 404939 | 134AH | 单位：V，1位小数
|  | 间隔天数 | 404940 | 134BH
|  | 测试次数 | 404941 | 134CH
核容测试配置 | 核容测试配置 | 测试开关 | 404942 | 134DH | 0：关闭， 1：开启
|  | 年/月 | 404943 | 134EH
|  | 日/时 | 404944 | 134FH
|  | 分/秒 | 404945 | 1350H
|  | 截止电压 | 404946 | 1351H | 单位：V，1位小数
|  | 间隔天数 | 404947 | 1352H
|  | 测试次数 | 404948 | 1353H
自动设置单体模块ID |  |  | 404949 | 1354H | 修改此位为0xf0f0时，当前组将进行 自动设置单体模块ID
连接条电阻测试 |  |  | 404950 | 1355H | 修改此位为0xf0f0时，当前组将进行 连接条电阻测试
手动备电测试 | 手动备电测试 | 手动备电测试 | 404951 | 1356H | 修改此位为0xf0f0时，当前组将进行 手动备电测试，修改此位为0x0000时， 停止手动备电测试
|  | 放电时间 | 404952 | 1357H | 单位：分钟
|  | 截止电压 | 404953 | 1358H | 单位：V，1位小数
设置设备地址 |  |  | 404954 | 1359H | 设备地址（地址为：1至15）
设备软件版本号 |  |  | 404955 | 135AH
保留 |  |  | 404956 | 135BH
设置设备ID | 设置设备ID(5字节) | 设备ID | 404957 | 135CH | 高8位为0x00,ID[0]
|  | 设备ID | 404958 | 135DH | ID[1],ID[2]
|  | 设备ID | 404959 | 135EH | ID[3],ID[4]
串口波特率 |  |  | 404960 | 135FH | 0：300, 1：600, 2：1200, 3：2400, 4：4800, 5：9600, 6：14400, 7：19200, 8：38400, 9：56000, 10：57600, 11：115200, 12：128000, 13：230400, 14：256000
串口数据位 |  |  | 404961 | 1360H | 0：5位, 1：6位, 2：7位， 3：8位
串口停止位 |  |  | 404962 | 1361H | 0：1位, 1：1.5位, 2：2位
串口奇偶校验 |  |  | 404963 | 1362H | 0：None, 1：Odd, 2：Even, 3：Mark, 4：Space
保留 |  |  | 404964 | 1363H
保留 |  |  | 404965 | 1364H
保留 |  |  | 404966 | 1365H
保留 |  |  | 404967 | 1366H
保留 |  |  | 404968 | 1367H
保留 |  |  | 404969 | 1368H
保留 |  |  | 404970 | 1369H
保留 |  |  | 404971 | 136AH
参 数 设 置 | 单压(Ⅰ级) | 单体电压过充告警值 | 400268 | 010BH | 单位：V（3位小数）
|  | 单体电压过充告警恢复值 | 400269 | 010CH | 单位：V（3位小数）
|  | 单体电压过放告警值 | 400270 | 010DH | 单位：V（3位小数）
|  | 单体电压过放告警恢复值 | 400271 | 010EH | 单位：V（3位小数）
|  | 单体浮充电压过高告警值 | 400272 | 010FH | 单位：V（3位小数）
|  | 单体浮充电压过高告警恢复值 | 400273 | 0110H | 单位：V（3位小数）
|  | 单体浮充电压过低告警值 | 400274 | 0111H | 单位：V（3位小数）
|  | 单体浮充电压过低告警恢复值 | 400275 | 0112H | 单位：V（3位小数）
|  | 单体电压不均告警值 | 400276 | 0113H | 单位：V（3位小数）
|  | 单体电压不均告警恢复值 | 400277 | 0114H | 单位：V（3位小数）
|  | 单体电压极差值告警值 | 400278 | 0115H | 单位：V（3位小数）
|  | 单体电压极差值告警恢复值 | 400279 | 0116H | 单位：V（3位小数）
| 组压（Ⅰ级） | 组电压过充告警值 | 400280 | 0117H | 单位：V（1位小数）
|  | 组电压过充告警恢复值 | 400281 | 0118H | 单位：V（1位小数）
|  | 组电压过放告警值 | 400282 | 0119H | 单位：V（1位小数）
|  | 组电压过放告警恢复值 | 400283 | 011AH | 单位：V（1位小数）
|  | 组浮充电压过高保护警值 | 400284 | 011BH | 单位：V（1位小数）
|  | 组浮充电压过高保护警恢复值 | 400285 | 011CH | 单位：V（1位小数）
|  | 组浮充电压过低告警值 | 400286 | 011DH | 单位：V（1位小数）
|  | 组浮充电压过低告警恢复值 | 400287 | 011EH | 单位：V（1位小数）
| 充放电电流(Ⅰ级) | 充过流告警值 | 400288 | 011FH | 单位：A（1位小数）偏置3000A
|  | 充过流告警恢复值 | 400289 | 0120H | 单位：A（1位小数）偏置3000A
|  | 放过流告警值 | 400290 | 0121H | 单位：A（1位小数）偏置3000A
|  | 放过流告警恢复值 | 400291 | 0122H | 单位：A（1位小数）偏置3000A
| 环境温度(Ⅰ级) | 环境高温告警值 | 400292 | 0123H | 单位：℃（1位小数）偏置50℃
|  | 环境高温告警恢复值 | 400293 | 0124H | 单位：℃（1位小数）偏置50℃
|  | 环境低温告警值 | 400294 | 0125H | 单位：℃（1位小数）偏置50℃
|  | 环境低温告警恢复值 | 400295 | 0126H | 单位：℃（1位小数）偏置50℃
| 电池温度(Ⅰ级) | 电池高温告警值 | 400296 | 0127H | 单位：℃（1位小数）偏置50℃
|  | 电池高温告警恢复值 | 400297 | 0128H | 单位：℃（1位小数）偏置50℃
|  | 电池低温告警值 | 400298 | 0129H | 单位：℃（1位小数）偏置50℃
|  | 电池低温告警恢复值 | 400299 | 012AH | 单位：℃（1位小数）偏置50℃
|  | 电池温度不均告警值 | 400300 | 012BH | 单位：℃（1位小数）偏置50℃
|  | 电池温度不均告警恢复值 | 400301 | 012CH | 单位：℃（1位小数）偏置50℃
| 内阻(Ⅰ级) | 内阻过大告警系数 | 400302 | 012DH | （2位小数）
|  | 内阻过大告警恢复系数 | 400303 | 012EH | （2位小数）
|  | 内阻不均告警系数 | 400304 | 012FH | （2位小数）
|  | 内阻不均告警恢复系数 | 400305 | 0130H | （2位小数）
|  | 内阻过小告警系数 | 400306 | 0131H | （2位小数）
|  | 内阻过小告警恢复系数 | 400307 | 0132H | （2位小数）
| 连接条电阻（Ⅰ级） | 连接条告警值 | 400308 | 0133H | 单位：系数（无小数）
|  | 连接条告警恢复值 | 400309 | 0134H | 单位：系数（无小数）
| 容量监测功能(Ⅰ级) | SOC低告警值 | 400310 | 0135H | 单位：%（1位小数）
|  | SOC低告警恢复值 | 400311 | 0136H | 单位：%（1位小数）
| 鼓包(Ⅰ级) | 鼓包告警值 | 400312 | 0137H | 单位：mV（1位小数）
|  | 鼓包告警恢复值 | 400313 | 0138H | 单位：mV（1位小数）
| 保留(Ⅰ级) | 保留 | 400314 | 0139H
|  | 保留 | 400315 | 013AH
|  | 保留 | 400316 | 013BH
|  | 保留 | 400317 | 013CH
| 内阻基准值 | 内阻基准值 | 400318 | 013DH | 单位：uΩ 无小数
参 数 设 置 | 单压(Ⅱ级) | 单体电压过充告警值 | 400319 | 013EH | 单位：V（3位小数）
|  | 单体电压过充告警恢复值 | 400320 | 013FH | 单位：V（3位小数）
|  | 单体电压过放告警值 | 400321 | 0140H | 单位：V（3位小数）
|  | 单体电压过放告警恢复值 | 400322 | 0141H | 单位：V（3位小数）
|  | 单体浮充电压过高告警值 | 400323 | 0142H | 单位：V（3位小数）
|  | 单体浮充电压过高告警恢复值 | 400324 | 0143H | 单位：V（3位小数）
|  | 单体浮充电压过低告警值 | 400325 | 0144H | 单位：V（3位小数）
|  | 单体浮充电压过低告警恢复值 | 400326 | 0145H | 单位：V（3位小数）
|  | 单体电压不均告警值 | 400327 | 0146H | 单位：V（3位小数）
|  | 单体电压不均告警恢复值 | 400328 | 0147H | 单位：V（3位小数）
|  | 单体电压极差值告警值 | 400329 | 0148H | 单位：V（3位小数）
|  | 单体电压极差值告警恢复值 | 400330 | 0149H | 单位：V（3位小数）
| 组压（Ⅱ级） | 组电压过充告警值 | 400331 | 014AH | 单位：V（1位小数）
|  | 组电压过充告警恢复值 | 400332 | 014BH | 单位：V（1位小数）
|  | 组电压过放告警值 | 400333 | 014CH | 单位：V（1位小数）
|  | 组电压过放告警恢复值 | 400334 | 014DH | 单位：V（1位小数）
|  | 组浮充电压过高保护警值 | 400335 | 014EH | 单位：V（1位小数）
|  | 组浮充电压过高保护警恢复值 | 400336 | 014FH | 单位：V（1位小数）
|  | 组浮充电压过低告警值 | 400337 | 0150H | 单位：V（1位小数）
|  | 组浮充电压过低告警恢复值 | 400338 | 0151H | 单位：V（1位小数）
| 充放电电流(Ⅱ级) | 充过流告警值 | 400339 | 0152H | 单位：A（1位小数）偏置3000A
|  | 充过流告警恢复值 | 400340 | 0153H | 单位：A（1位小数）偏置3000A
|  | 放过流告警值 | 400341 | 0154H | 单位：A（1位小数）偏置3000A
|  | 放过流告警恢复值 | 400342 | 0155H | 单位：A（1位小数）偏置3000A
| 环境温度(Ⅱ级) | 环境高温告警值 | 400343 | 0156H | 单位：℃（1位小数）偏置50℃
|  | 环境高温告警恢复值 | 400344 | 0157H | 单位：℃（1位小数）偏置50℃
|  | 环境低温告警值 | 400345 | 0158H | 单位：℃（1位小数）偏置50℃
|  | 环境低温告警恢复值 | 400346 | 0159H | 单位：℃（1位小数）偏置50℃
| 电池温度(Ⅱ级) | 电池高温告警值 | 400347 | 015AH | 单位：℃（1位小数）偏置50℃
|  | 电池高温告警恢复值 | 400348 | 015BH | 单位：℃（1位小数）偏置50℃
|  | 电池低温告警值 | 400349 | 015CH | 单位：℃（1位小数）偏置50℃
|  | 电池低温告警恢复值 | 400350 | 015DH | 单位：℃（1位小数）偏置50℃
|  | 电池温度不均告警值 | 400351 | 015EH | 单位：℃（1位小数）偏置50℃
|  | 电池温度不均告警恢复值 | 400352 | 015FH | 单位：℃（1位小数）偏置50℃
| 内阻(Ⅱ级) | 内阻过大告警系数 | 400353 | 0160H | （2位小数）
|  | 内阻过大告警恢复系数 | 400354 | 0161H | （2位小数）
|  | 内阻不均告警系数 | 400355 | 0162H | （2位小数）
|  | 内阻不均告警恢复系数 | 400356 | 0163H | （2位小数）
|  | 内阻过小告警系数 | 400357 | 0164H | （2位小数）
|  | 内阻过小告警恢复系数 | 400358 | 0165H | （2位小数）
| 连接条电阻（Ⅱ级） | 连接条告警值 | 400359 | 0166H | 单位：系数（无小数）
|  | 连接条告警恢复值 | 400360 | 0167H | 单位：系数（无小数）
| 容量监测功能(Ⅱ级) | SOC低告警值 | 400361 | 0168H | 单位：%（1位小数）
|  | SOC低告警恢复值 | 400362 | 0169H | 单位：%（1位小数）
| 鼓包(Ⅱ级) | 鼓包告警值 | 400363 | 016AH | 单位：mV（1位小数）
|  | 鼓包告警恢复值 | 400364 | 016BH | 单位：mV（1位小数）
| 保留(Ⅱ级) | 保留 | 400365 | 016CH
|  | 保留 | 400366 | 016DH
|  | 保留 | 400367 | 016EH
|  | 保留 | 400368 | 016FH
| 内阻基准值 | 内阻基准值 | 400369 | 0170H | 单位：uΩ 无小数
参 数 设 置 | 单压(Ⅲ级) | 单体电压过充告警值 | 400370 | 0171H | 单位：V（3位小数）
|  | 单体电压过充告警恢复值 | 400371 | 0172H | 单位：V（3位小数）
|  | 单体电压过放告警值 | 400372 | 0173H | 单位：V（3位小数）
|  | 单体电压过放告警恢复值 | 400373 | 0174H | 单位：V（3位小数）
|  | 单体浮充电压过高告警值 | 400374 | 0175H | 单位：V（3位小数）
|  | 单体浮充电压过高告警恢复值 | 400375 | 0176H | 单位：V（3位小数）
|  | 单体浮充电压过低告警值 | 400376 | 0177H | 单位：V（3位小数）
|  | 单体浮充电压过低告警恢复值 | 400377 | 0178H | 单位：V（3位小数）
|  | 单体电压不均告警值 | 400378 | 0179H | 单位：V（3位小数）
|  | 单体电压不均告警恢复值 | 400379 | 017AH | 单位：V（3位小数）
|  | 单体电压极差值告警值 | 400380 | 017BH | 单位：V（3位小数）
|  | 单体电压极差值告警恢复值 | 400381 | 017CH | 单位：V（3位小数）
| 组压（Ⅲ级） | 组电压过充告警值 | 400382 | 017DH | 单位：V（1位小数）
|  | 组电压过充告警恢复值 | 400383 | 017EH | 单位：V（1位小数）
|  | 组电压过放告警值 | 400384 | 017FH | 单位：V（1位小数）
|  | 组电压过放告警恢复值 | 400385 | 0180H | 单位：V（1位小数）
|  | 组浮充电压过高保护警值 | 400386 | 0181H | 单位：V（1位小数）
|  | 组浮充电压过高保护警恢复值 | 400387 | 0182H | 单位：V（1位小数）
|  | 组浮充电压过低告警值 | 400388 | 0183H | 单位：V（1位小数）
|  | 组浮充电压过低告警恢复值 | 400389 | 0184H | 单位：V（1位小数）
| 充放电电流(Ⅲ级) | 充过流告警值 | 400390 | 0185H | 单位：A（1位小数）偏置3000A
|  | 充过流告警恢复值 | 400391 | 0186H | 单位：A（1位小数）偏置3000A
|  | 放过流告警值 | 400392 | 0187H | 单位：A（1位小数）偏置3000A
|  | 放过流告警恢复值 | 400393 | 0188H | 单位：A（1位小数）偏置3000A
| 环境温度(Ⅲ级) | 环境高温告警值 | 400394 | 0189H | 单位：℃（1位小数）偏置50℃
|  | 环境高温告警恢复值 | 400395 | 018AH | 单位：℃（1位小数）偏置50℃
|  | 环境低温告警值 | 400396 | 018BH | 单位：℃（1位小数）偏置50℃
|  | 环境低温告警恢复值 | 400397 | 018CH | 单位：℃（1位小数）偏置50℃
| 电池温度(Ⅲ级) | 电池高温告警值 | 400398 | 018DH | 单位：℃（1位小数）偏置50℃
|  | 电池高温告警恢复值 | 400399 | 018EH | 单位：℃（1位小数）偏置50℃
|  | 电池低温告警值 | 400400 | 018FH | 单位：℃（1位小数）偏置50℃
|  | 电池低温告警恢复值 | 400401 | 0190H | 单位：℃（1位小数）偏置50℃
|  | 电池温度不均告警值 | 400402 | 0191H | 单位：℃（1位小数）偏置50℃
|  | 电池温度不均告警恢复值 | 400403 | 0192H | 单位：℃（1位小数）偏置50℃
| 内阻(Ⅲ级) | 内阻过大告警系数 | 400404 | 0193H | （2位小数）
|  | 内阻过大告警恢复系数 | 400405 | 0194H | （2位小数）
|  | 内阻不均告警系数 | 400406 | 0195H | （2位小数）
|  | 内阻不均告警恢复系数 | 400407 | 0196H | （2位小数）
|  | 内阻过小告警系数 | 400408 | 0197H | （2位小数）
|  | 内阻过小告警恢复系数 | 400409 | 0198H | （2位小数）
| 连接条电阻（Ⅲ级） | 连接条告警值 | 400410 | 0199H | 单位：系数（无小数）
|  | 连接条告警恢复值 | 400411 | 019AH | 单位：系数（无小数）
| 容量监测功能(Ⅲ级) | SOC低告警值 | 400412 | 019BH | 单位：%（1位小数）
|  | SOC低告警恢复值 | 400413 | 019CH | 单位：%（1位小数）
| 鼓包(Ⅲ级) | 鼓包告警值 | 400414 | 019DH | 单位：mV（1位小数）
|  | 鼓包告警恢复值 | 400415 | 019EH | 单位：mV（1位小数）
| 保留(Ⅲ级) | 保留 | 400416 | 019FH
|  | 保留 | 400417 | 01A0H
|  | 保留 | 400418 | 01A1H
|  | 保留 | 400419 | 01A2H
| 内阻基准值 | 内阻基准值 | 400420 | 01A3H | 单位：uΩ 无小数
报警屏蔽 | 报警屏蔽(Ⅰ级) | 报警屏蔽 | 400421 | 01A4H | 0：表示不屏蔽报警，1：表示屏蔽报警。 依次表示为: bit0:单体电压过充告警 bit1:单体电压过放告警 bit2:单体浮充电压过高告警 bit3:单体浮充电压过低告警 bit4:单体电压不均告警 bit5:单体电压极差值告警 bit6:总体电压过充告警 bit7:总体电压过放告警 bit8:总体浮充电压过高告警 bit9:总体浮充电压过低告警 bit10:充过流告警 bit11:放过流告警 bit12:环境高温告警 bit13:环境低温告警 bit14:电池高温告警 bit15:电池低温告警
|  | 报警屏蔽 | 400422 | 01A5H | 0：表示不屏蔽报警，1：表示屏蔽报警。 依次表示为: bit0:电池温度不均告警 bit1:内阻过大告警 bit2:内阻不均告警 bit3:内阻过小告警 bit4:连接条告警 bit5:SOC低告警 bit6:鼓包告警 bit7:保留 bit8:单体电池开路告警 bit9:单体通信异常告警 bit10:电池漏液故障告警 bit11:电池温度传感器故障告警 bit12:组压模块通信异常告警 bit13:环境温度传感器1故障告警 bit14:环境温度传感器2故障告警 bit15:网络故障告警
|  | 报警屏蔽 | 400423 | 01A6H | 0：表示不屏蔽报警，1：表示屏蔽报警。 依次表示为: bit0:停电故障告警 bit1:蓄电池脱离母线告警 bit2~bit15:保留
|  | 报警屏蔽 | 400424 | 01A7H | bit0~bit15:保留
| 报警屏蔽(Ⅱ级) | 报警屏蔽 | 400425 | 01A8H | 0：表示不屏蔽报警，1：表示屏蔽报警。 依次表示为: bit0:单体电压过充告警 bit1:单体电压过放告警 bit2:单体浮充电压过高告警 bit3:单体浮充电压过低告警 bit4:单体电压不均告警 bit5:单体电压极差值告警 bit6:总体电压过充告警 bit7:总体电压过放告警 bit8:总体浮充电压过高告警 bit9:总体浮充电压过低告警 bit10:充过流告警 bit11:放过流告警 bit12:环境高温告警 bit13:环境低温告警 bit14:电池高温告警 bit15:电池低温告警
|  | 报警屏蔽 | 400426 | 01A9H | 0：表示不屏蔽报警，1：表示屏蔽报警。 依次表示为: bit0:电池温度不均告警 bit1:内阻过大告警 bit2:内阻不均告警 bit3:内阻过小告警 bit4:连接条告警 bit5:SOC低告警 bit6:鼓包告警 bit7:保留 bit8:单体电池开路告警 bit9:单体通信异常告警 bit10:电池漏液故障告警 bit11:电池温度传感器故障告警 bit12:组压模块通信异常告警 bit13:环境温度传感器1故障告警 bit14:环境温度传感器2故障告警 bit15:网络故障告警
|  | 报警屏蔽 | 400427 | 01AAH | 0：表示不屏蔽报警，1：表示屏蔽报警。 依次表示为: bit0:停电故障告警 bit1:蓄电池脱离母线告警 bit2~bit15:保留
|  | 报警屏蔽 | 400428 | 01ABH | bit0~bit15:保留
| 报警屏蔽(Ⅲ级) | 报警屏蔽 | 400429 | 01ACH | 0：表示不屏蔽报警，1：表示屏蔽报警。 依次表示为: bit0:单体电压过充告警 bit1:单体电压过放告警 bit2:单体浮充电压过高告警 bit3:单体浮充电压过低告警 bit4:单体电压不均告警 bit5:单体电压极差值告警 bit6:总体电压过充告警 bit7:总体电压过放告警 bit8:总体浮充电压过高告警 bit9:总体浮充电压过低告警 bit10:充过流告警 bit11:放过流告警 bit12:环境高温告警 bit13:环境低温告警 bit14:电池高温告警 bit15:电池低温告警
|  | 报警屏蔽 | 400430 | 01ADH | 0：表示不屏蔽报警，1：表示屏蔽报警。 依次表示为: bit0:电池温度不均告警 bit1:内阻过大告警 bit2:内阻不均告警 bit3:内阻过小告警 bit4:连接条告警 bit5:SOC低告警 bit6:鼓包告警 bit7:保留 bit8:单体电池开路告警 bit9:单体通信异常告警 bit10:电池漏液故障告警 bit11:电池温度传感器故障告警 bit12:组压模块通信异常告警 bit13:环境温度传感器1故障告警 bit14:环境温度传感器2故障告警 bit15:网络故障告警
|  | 报警屏蔽 | 400431 | 01AEH | 0：表示不屏蔽报警，1：表示屏蔽报警。 依次表示为: bit0:停电故障告警 bit1:蓄电池脱离母线告警 bit2~bit15:保留
|  | 报警屏蔽 | 400432 | 01AFH | bit0~bit15:保留